广西骨伤医院灾备机房基建项目
采购需求
	序号
	货物或服务名称
	技术需求

	1
	机房装修
	含机房防火门，门禁系统，吊顶，全钢防静电地板，防雷铜排接地，机房照明，机房布线，机房监控系统，壁挂式空调。

	2
	模块化机柜
	1、尺寸：600mm×1400mm×2000mm，机柜采用G型材立柱框架结构，机柜前后自带风道，在机柜内部可以完成冷热交替，内置4根19寸标高42U（1U=44.45MM）安装立柱；全封闭式前后门，前后带摇把机械锁，带底板；机柜支持上下进线方式，机柜静态载重≥1600KG。
2、机柜颜色：RAL9005砂纹黑。
3、1U盲板，配19”安装机架，机柜漏空挡板,阻止冷气流旁通，美观防尘，高度1U，卡扣式安装。
4、2U盲板，配19”安装机架，机柜漏空挡板,阻止冷气流旁通，美观防尘，高度2U，卡扣式安装。
5、4U盲板，配19”安装机架，机柜漏空挡板,阻止冷气流旁通，美观防尘，高度4U，卡扣式安装。
6、机柜侧板，1200mm*2000mm（通道两端封堵使用）
7、L型导轨，适配19英寸机柜，承重50kg
8、竖直理线板，适配42U高机柜，用于服务器机柜后部理线，整体折弯成型，适用于2米高机柜。
9、托盘，适配19英寸机柜。 

	3
	供电模块
UPS电源
	UPS输入输出配电，提供维修旁路及扩展输出接口
1、10KVA机架式UPS
2、UPS输入电压范围：110-300VCA（相电压），输入频率范围：46-64HZ
3、UPS整机效率在90%以上，输入功率数＞0.99，具备输入功率因数校正功能。
4、输入电流谐波失真：＜6%（非线性满载）
5、微处理器控制确保高可靠性。
6、过载能力：输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min
7、输出功率因数：0.9
8、输出电压范围：208/220/230/240VAC
9、电池配置：UPS电池为20只一组，人机界面：LCD，变频转换模式。
10、通讯功能：RS232,RS485、USB、SNMP、干接点等。
11、保护功能：输入频率异常保护、输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池电压低保护、输出过压/欠压保护等
★12、为证明投标产品的安全可靠性，请提供泰尔认证及检测报告，生产厂商跟申请检测单位一致，拒绝OEM，并加盖制造厂商鲜章；
★13、为环保节能，须具有智能休眠节能功能的ups电源装置，请提供国家级证明文件，复印件加盖生产厂家公章。
★14、实时了解UPS现场情况，UPS主机须具备接入智能远程监控卡的功能。（须提供国家级证明文件复印件并加盖厂家公章）。
★15、UPS主机被误操作，UPS主机可选人脸识别技术功能。（须提供国家级证明文件供复印件并加盖厂家公章）
★16、UPS主机须提供《制造商授权书》、不低于3年的免费《售后服务承诺函》，ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证证书。（需加盖厂家公章），UPS与蓄电池要求同一品牌。

	4
	动环监控
	1、带LCD显示，RS485协议，专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示，观察直观，操作方便。
2、烟雾传感器，监控机房烟雾状况，20~30平米配置一台、
3、采集通道内传感器数字信号，采集数据上传。
4、监控屏，7吋LED触摸屏。

	5
	精密空调
	6U高机架式精密空调，3.5KW风冷变频，含室内机，室外机，自密封式快速安装接头、空调配套件-安装附件，含铜管。

	6
	气体消防
	七氟丙烷，插框式气体消防系统：气体消防插框，机架式安装，具备完整的消防探测、控制、触发系统。

	7
	蓄电池
	型号：6GFM100/RT12100，容量12V/100AH
★1、电池型式：必须为高品质12V100AH铅酸蓄电池，10H率，25℃蓄电池设计寿命(年)≥12。
2、蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤。
★3、阻燃性需符合YD/T799-2010中技术标准要求，阻燃性能符合FH-1(水平级)和FV-0（垂直级）的要求。
4、气密性：能承受50kPa的正压或者负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
5、大电流放电性性：以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。
6、容量保存率：静置28天后容量保存率≥97%，密封反应效率≥98%。
7、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形、无漏液。
8、防爆性：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。
9、热失控敏感性：在（25±5）℃环境中，以（2.54±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，满足以下要求：(1)蓄电池表面（端子部位）温度应≤35℃,每24h的电流增长率≤5%，无热失控。
10、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素大于95%。
11、封口剂性能：蓄电池在－30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。
12、过度放电30天后，其容量保存率不低于92%。
13.低温敏感性：10h率真容量应≥0.9C10，外观应无破裂，过度膨胀，槽盖无分离现象。
★14、蓄电池须提供泰尔认证证书和第三方权威机构检验报告（以上数据检测报告上可查）。
★15、为防止人体在搬运或拆装蓄电池时意外触电，蓄电池须具有防触电技术，请提供国家级证明文件，复印件加盖生产厂家公章。
★16、为适应现场使用环境，保障蓄电池使用寿命，蓄电池具有耐高温、耐低温技术，请提供国家级证明文件，复印件加盖生产厂家公章。
★17、为机房使用安全，蓄电池必须具有电池防漏液技术，请提供国家级证明文件，复印件加盖生产厂家公章。
★18、为防止蓄电池被盗，要求蓄电池具有GPS防盗定位功能、由提供国家级证明文件,复印件加盖生产厂家公章。
★19、为方便对蓄电池状态进行远程监控管理，保障后备供电，要求蓄电池具有远程管控功能，提供国家级证明文件,复印件加盖生产厂家公章。
★20、生产企业具有高新技术企业证书，产品为高新产品。
★21、蓄电池须提供《制造商授权书》、不低于3年的免费《售后服务承诺函》ISO9001质量管理体系认证证书、泰尔认证、泰尔检测报告（需加盖厂家公章），UPS与蓄电池要求同一品牌。

	8
	电池柜
	1. 产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀；可容纳20节12V100AH电池
2.产品特点：
（1）避免人体和蓄电池的直接接触。
（2）表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。


备注：带“★”的条款为必须满足条款，否则响应文件按无效响应处理。
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