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1.项目编号：GXGSYY-CGB-HQBZZX-2022-02
2.项目名称：医用电梯采购项目
3.采购方式：院内议价
4.最高限价：72万元
6.采购需求： 
货物需求一览表
说明：
1、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
2、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标人必须采用符合强制性标准、规范的产品投标，否则投标无效。
3、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。
4、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第六章“投标文件格式”规定的格式在“技术响应表”中将其参数详细列明。
5、本货物需求一览表中标注“★”号的内容条款，必须满足或正偏离，如发生负偏离的则为投标无效。
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	数量
	规格型号及技术参数要求

	1
	门诊楼L1、住院楼L2医用电梯兼无障碍电梯
	2台
	参考品牌：日立、通力、上海三菱、奥的斯机电、东芝
一、规格及型号
★1、额定载重量：1600KG；
2、层/站/门：7层7站7门；
★3、额定速度：1.5米/秒；
★4、轿厢尺寸宽×深：1400mm×2400mm（3.36²m）
5、轿厢净高：2400mm；
6、井道净空尺寸宽×深：2300mm*3030mm；
7、顶层净高：4.4米；
8、底坑净深：1.5米；
9、提升高度：19.4米；
★10、开门尺寸宽×高：自动旁开门1200mm×2100mm；
11、电梯控制方式：独立运行；
★12、轿厢悬挂方式：顶吊式；
电梯土建尺寸实际以现场勘测尺寸为准。
 二、基本功能要求
1、电梯变频矢量控制
2、层楼位置信号自动修正
3、全集选控制
4、锁梯服务
5、检修运行
6、门区外不能开门保护
7、慢速自救运行
8、门光幕保护
9、实时时钟管理
10、超载保护
11、保持开门时间分类设定
12、轻载防捣乱保护
13、本层厅外开门
14、逆向运行保护
15、关门按钮提前关门
16、防打滑保护
17、开门按钮开门
18、驱动设备过热保护
19、重复开门
20、防终端越程保护
21、换站停靠
22、继电器防粘连保护
23、错误指令取消
24、调速器故障保护
25、反向时自动消除指令
26、主控CPU WDT保护
27、直接停靠（无爬行运行）
28、火灾紧急返回运行
29、满载自驶
30、机房紧急电动运行
31、关灯节电功能
32、消防员服务
33、自动返回基站
34、强迫关门
35、轿厢LCD彩色液晶显示
36、应急照明
37、模拟速度给定
38、五方通话(含监控中心至机房段线路)
39、故障历史记录
40、警铃报警
41、井道参数自学习
42、服务层的任意设定
43、司机操作
44、多种楼层显示方式设定
45、安全停靠
46、语音安抚功能
★47、断电平层装置
三、技术要求
1、控制系统：32位交流变频调压调速系统, 采用高性能32位微机作为主控芯片，采用三十二位数字智能化、模块化微机控制系统，脉冲串行通讯系统。
★2、驱动系统：32位微机控制交流变频调压调速系统；高度集成的变频模块，采用智能大功率模块。
3、主机：永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失效；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上。
★4、门机系统：旁开永磁门机，变频模块采用智能变频功率模块，齿形带拖动。
5、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。
6、机房噪声要求：机房内平均噪声不得大于66.3dB。（提供国家权威机构试验报告证明）。
7、轿内运行噪声要求：轿内运行最大噪声不得大于46.3dB。（提供国家权威机构试验报告证明）。
8、垂直振动要求标准：最大峰值不得大于6.0cm/s2。（提供国家权威机构试验报告证明）。
9、水平振动要求标准：最大峰值不得大于4.8cm/s2。（提供国家权威机构试验报告证明）。
10、平层准确度要求标准：平层准确度峰值不得低于-2mm。（提供国家权威机构试验报告证明）。
11、产品节能标准：获得VDI4707和ISO 25745能耗评测标准的A级认证。
★四、拆旧梯换新梯
1、L1、L2电梯为拆旧梯换新梯项目，原旧电梯由中标人拆除，拆除后的废旧电梯在报废处理后交由中标人自行处置并冲抵拆梯费。 
2、投标人应在投标前全面勘察项目现场，对施工环境及电梯井道情况做详尽了解，中标后不再增加任何费用。
★五、装饰材质要求
1、轿厢装饰要求：发纹不锈钢，不锈钢厚度：1.2mm； 
2、轿门地坎：挤压成型硬铝；
3、轿厢门：采用单体发纹不锈钢，不锈钢厚度：1.2mm；
4、厅门、门套：全部楼层采用单体发纹不锈钢厅门、小门套，不锈钢厚度：1.2mm。
5、轿厢地面：PVC仿真石地板；
6、轿厢召唤箱：采用易打理的与轿壁一体式操纵箱，发纹不锈钢或钢化玻璃整体面板，按钮采用不锈钢或钢化玻璃，要求字符和按钮周边均可点亮；
7、轿厢位置指层器：彩色LCD液晶显示器，屏幕5.7寸。
8、厅门召唤箱：壁挂式（厚度不得大于13mm），采用易打理的一体式钢化玻璃面板，按钮采用不锈钢或钢化玻璃，要求字符和按钮周边均可点亮；
9、轿厢天花：LED灯平顶照明。
10、无障碍配置：
1）轿厢后壁半身镜子；
2）中文语音报站；
3）不锈钢按钮带盲文；
4）轿厢双侧不锈钢扶手；
5）残疾人专用操纵盘。

	2
	新增L3医用电梯兼无障碍电梯
	1台
	参考品牌：日立、通力、上海三菱、奥的斯机电、东芝
一、规格及型号
★1、额定载重量：1600KG；
2、层/站/门：8层8站8门；
★3、额定速度：1.5米/秒；
★4、轿厢尺寸宽×深：1400mm×2400mm（3.36²m）
5、轿厢净高：2400mm；
6、井道净空尺寸宽×深：2300mm*3030mm；
7、顶层净高：4.5米；
8、底坑净深：1.5米；
9、提升高度：22.1米；
10、开门尺寸宽×高：自动中分门1200mm×2100mm；
11、电梯控制方式：独立运行；
★12、轿厢悬挂方式：顶吊式（需提供整梯型式试验报告证明）；
电梯土建尺寸实际以现场勘测尺寸为准。
 二、基本功能要求
1、电梯变频矢量控制
2、层楼位置信号自动修正
3、全集选控制
4、锁梯服务
5、检修运行
6、门区外不能开门保护
7、慢速自救运行
8、门光幕保护
9、实时时钟管理
10、超载保护
11、保持开门时间分类设定
12、轻载防捣乱保护
13、本层厅外开门
14、逆向运行保护
15、关门按钮提前关门
16、防打滑保护
17、开门按钮开门
18、驱动设备过热保护
19、重复开门
20、防终端越程保护
21、换站停靠
22、继电器防粘连保护
23、错误指令取消
24、调速器故障保护
25、反向时自动消除指令
26、主控CPU WDT保护
27、直接停靠（无爬行运行）
28、火灾紧急返回运行
29、满载自驶
30、机房紧急电动运行
31、关灯节电功能
32、消防员服务
33、自动返回基站
34、强迫关门
35、轿厢LCD彩色液晶显示
36、应急照明
37、模拟速度给定
38、五方通话(含监控中心至机房段线路)
39、故障历史记录
40、警铃报警
41、井道参数自学习
42、服务层的任意设定
43、司机操作
44、多种楼层显示方式设定
45、安全停靠
46、语音安抚功能
★47、断电平层装置
三、技术要求
1、控制系统：32位交流变频调压调速系统, 采用高性能32位微机作为主控芯片，采用三十二位数字智能化、模块化微机控制系统，脉冲串行通讯系统。
★2、驱动系统：32位微机控制交流变频调压调速系统；高度集成的变频模块，采用智能大功率模块。
3、主机：永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失效；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上。
★4、门机系统：旁开永磁门机，变频模块采用智能变频功率模块，齿形带拖动。
5、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。
6、机房噪声要求：机房内平均噪声不得大于66.3dB。（提供国家权威机构试验报告证明）。
7、轿内运行噪声要求：轿内运行最大噪声不得大于46.3dB。（提供国家权威机构试验报告证明）。
8、垂直振动要求标准：最大峰值不得大于6.0cm/s2。（提供国家权威机构试验报告证明）。
9、水平振动要求标准：最大峰值不得大于4.8cm/s2。（提供国家权威机构试验报告证明）。
10、平层准确度要求标准：平层准确度峰值不得低于-2mm。（提供国家权威机构试验报告证明）。
11、产品节能标准：获得VDI4707和ISO 25745能耗评测标准的A级认证。
四、装饰材质要求
1、轿厢装饰要求：发纹不锈钢，不锈钢厚度：1.2mm； 
2、轿门地坎：挤压成型硬铝；
3、轿厢门：采用单体发纹不锈钢，不锈钢厚度：1.2mm；
4、厅门、门套：全部楼层采用单体发纹不锈钢厅门、小门套，不锈钢厚度：1.2mm。
5、轿厢地面：PVC仿真石地板；
6、轿厢召唤箱：采用易打理的与轿壁一体式操纵箱，发纹不锈钢或钢化玻璃整体面板，按钮采用不锈钢或钢化玻璃，要求字符和按钮周边均可点亮；
★7、轿厢位置指层器：彩色LCD液晶显示器，屏幕5.7寸。
★8、厅门召唤箱：壁挂式（厚度不得大于13mm），采用易打理的一体式钢化玻璃面板，按钮采用不锈钢或钢化玻璃，要求字符和按钮周边均可点亮；
9、轿厢天花：LED灯平顶照明。
10、无障碍配置：
1）轿厢后壁半身镜子；
2）中文语音报站；
3）不锈钢按钮带盲文；
4）轿厢双侧不锈钢扶手；
5）残疾人专用操纵盘。

	二、商务条款

	★基本要求
	1、设备必须是全新整套的，满足本项目需要的技术指标的电梯设备，并按《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）国家有关质量标准制造；所有零部件、配件及安装材料必须是未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品,且投标的所有电梯必须为同一品牌。
2、中标人负责送货上门、安装和调试。设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。
3、投标设备乘客电梯须取得国家市场监督总局颁发的电梯类《特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（电梯制造），电梯安装单位必须具有质检部门颁发的电梯类《特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（电梯安装）B级或以上安装、维修资质。
4、项目质量要求：要求一次验收合格，投标人应建立质量保证体系。
5、项目安装施工要求：
（1）中标人提供全中文的技术资料及图纸给采购人；
（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准及电梯安装管理法规和条例；中标人自负责施工人身、设备安全责任。
6、投标文件应正确反映电梯的技术水平和科技含量。
7、中标人负责安装所产生的垃圾清理。

	★质保期
	验收合格之日起12个月，质保期内设备发生故障或损坏时，中标人应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期回访以及对设备免费定期上门保养；质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其它售后服务按厂家承诺执行。

	★售后技术服务要求
	质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：
1、免费办理报装、报验及注册登记手续；
2、定期检查：质保期内每月上门服务不低于两次，对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由业主签认，消除潜在故障隐患；
3、故障召修：投标人或投标产品生产厂家在南宁有售后服务网点，设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后维修人员半小时内响应，到达现场不超过1小时，24小时值班守候，一般故障不超过30分钟解决，重大故障不超过24小时修复；投标产品生产厂家应在项目地设立有分公司以便为项目提供快捷有效的技术支持服务，该分公司需具备特种设备生产许可证（电梯安装含修理），（分公司母公司名称需与投标产品生产厂家名称一致，否则不予认可，提供分公司营业执照及安装资质复印件并盖其公章证明）。
4、配备充足的本地维保人员且具备上岗作业证，至少提供20人名单及证件社保证明；
5、免费为招标人培训电梯技术人员2名以上；
6、质保期内免费提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格；
7、免费质保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费质保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为招标人提供所需的技术指导。

	交付时间及地点
	1、交付时间：电梯按批交付，签合同签订生效后，自收到第一笔电梯设备预付款后接通知之日起10日历天内排产；电梯排产后，自收到第二笔电梯设备提货款30日历天内将电梯设备运输至招标人工地现场；货到工地后，30日历天安装调试完毕且通过验收并交付使用。
2、交货地点：广西骨伤医院。

	付款条件
	1、合同签订后十五日历天内，招标人支付中标人合同总价的30%作为订金。
2、提货前30日历天内，招标人支付中标人合同总价的20%作为提货款。中标人应在收到提货款后40日历天内生产完毕该批次电梯并全部安全运达招标人指定工地。
3、该批电梯到达招标人指定工地，招标人支付给中标人合同总价的的30%。
4、电梯设备安装调试完毕并取得项目所在当地质量技术监督部门的电梯监督检验报告后七日内（中标人须提供电梯监督检验报告正本给招标人），招标人支付给中标人合同总价的20%。

	备品备件及耗材等要求
	备有常用备件库，能及时更换应换零部件

	验收条件及标准
	根据国家相关法规及标准验收

	验收方法及方案
	根据国家相关法规及标准验收

	投标价格为采购人指定地点的现场交货价
	投标价格为采购人指定地点的现场交货价，包括：
1、投标价为总包价：包括L1、L2旧梯拆卸、报废，新设备采购、随机配、附件，货物运抵交货地点的运费、进口关税（如有），各项税金、保险费、安装费、进场安装水电费、安装搭架费、调试费、报装费、报验费，L1、L2井道整改费、门套及拆卸后造成的修复费，注册费等所产生的相关费用的所有总和。
2、不含L3的电梯井改造、井道照明、电梯门洞、底坑、电梯底坑防水、机房的土建回填等。
3、投标人需在投标报价表备注栏中说明设备款和安装费用的具体数额。

	其他要求
	1、 投标人应在投标文件中正确反映电梯的技术水平和科技含量，并对控制方式加以详细说明。
2、设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负施工人身、设备安全责任。
3、中标人可自行测量原井道尺寸，高度，做出相应的整改（须在投标文件中注明）、安装、施工方案；施工过程中招标人不再增加费用。
4、本项目电梯整机不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。
5、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。
6、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人将其参数详细列明。
7、本货物需求一览表中标注“★”号的内容条款，必须满足或优于，如发生负偏离的则为投标无效，未标注“★”的非实质性参数，最多允许2项（含2项）负偏离，超过2项负偏离则投标无效。




[bookmark: _Toc47452206][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc35393799]二、供应商的资格条件：
[bookmark: _Toc44229880][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc47452207][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：  
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。  
2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
3.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标人必须采用符合强制性标准、规范的产品投标，否则投标无效。
4.必须是政采云平台上备案的公司。
5.招标前欢迎有意向投标的公司前来实地勘察。



第二章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法
二、评审原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分35分、技术分35分、安装方案分5分、信誉业绩分10分、售后服务分15分。
三、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………35分
（1）以进入评标的最低的评标报价为35分。

有效投标人最低评标报价（金额）
某有效投标人价格分=    ----------------------------- ×35分
                         某投标人评标报价（金额）
2.技术分………………………………………………………………………35分
（1）品牌分（满分15分）
一档：一般品牌(同一品牌，应同一分值)                    1～5分
二档：同行认可品牌(同一品牌，应同一分值)                6～10分
三档：著名品牌(同一品牌，应同一分值)                    11～15分
（2）设备性能分（满分20分）
一档1～5分（经评审技术参数及性能配置存在负偏离）；
二档6～10分（经评审技术参数及性能配置没有负偏离且没有正偏离）；
三档11～15分[经评审技术参数及性能配置没有负偏离且有1～3项（含3项）正偏离]，四档16～20分（在满足三档的基础上，投标产品具有先进技术能力和标准的：①控制柜具备能源再生功能；②门机电动机防护等级达到IP65；要求提供国家权威机构出具的型式试验报告证明，只满足一项不获评分）。
由评委在打分前根据投标货物对招标文件中货物技术要求的响应程度，集体讨论确定各投标人货物性能所属档次，然后评委在各档次内独立打分。
3.安装方案分…………………………………………………………………………5分
一档0.1～1.7分，二档1.8～3.4分，三档3.5～5分。评委根据投标人提供的安装方案中“组织机构和安装人员配备、安装进度计划及保证措施、设备的安装调试方案、质量保障措施等”方面内容，集体讨论确定各投标人所属档次，然后评委在相应的档次内独立打分。
4.信誉业绩分…………………………………………………………………………10分
（1）投标产品生产企业自2020年来获得省级A级“守合同重信用”企业荣誉证书的得2分，（以提供的相关证书材料复印件为准）。
（2）投标产品生产企业自2020年以来同类（广西区内医院）项目业绩分,项目业绩数量=1得1分，1＜项目业绩数量≤3得3分，3＜项目业绩数量≤6得6分，项目业绩数量＞6得8分（注：以验收报告作为业绩有效证明，同一项目提供多份报告的不作重复计分），满分8分。
5.售后服务分………………………………………………………………………… 15分
一档0.1～5分，二档5.1～10分，三档10.1～15分。由评委在打分前根据投标人提供的“售后服务承诺书（含免费维护期、交付使用时间、免费技术培训方案、售后服务的内容和措施）”内容，集体讨论确定各投标人所属档次，然后评委在相应的档次内独立打分。
（三）总得分=1+2+3+4+5。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列），并推荐不多于三名中标候选供应商。采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

