## Sheet1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
装饰工程
分部分项工程
A.9 楼地面工程
1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 80.01
1、45厚C25细石商品混凝土
2、部位;D1
2 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | ㎡ | 80.01
部位;D1
3 | 011103001001 | 2.0厚米白色同质透心地胶 | ㎡ | 80.01
4 | 011102003001 | 600*600防滑砖（米白色） | ㎡ | 3.24
1、最薄处30mm厚1:3水泥砂浆
2、2厚聚合物水泥基防水涂料（JS）
3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
4、防滑地砖（干水泥擦缝）
5 | 011108001001 | 石材门槛 | ㎡ | 0.74
1、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，面撒水泥粉
2、20厚大理石过门石
6 | 011105003001 | 瓷砖踢脚线 | ㎡ | 0.65
1、17厚1:3水泥砂浆
2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴抹面压光
3、高度：100mm高
7 | 011105004001 | 2.0mm厚米白色同质透心地胶踢脚线 | ㎡ | 7.13
1、配套铝合金一体化上墙衬板（另列项计算）
2、高度：100mm高
A.10 墙、柱面工程
8 | 桂011204007001 | 300X600墙砖 | ㎡ | 46.46
1、喷湿墙面，3厚外加剂专用砂浆抹基底
2、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
3、挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平
4、2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
5、墙面砖(粘贴前墙砖充分浸涅,贴至高出吊顶面100 mm)4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
6、白水泥擦缝(或专用填缝剂擦缝}
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | ㎡ | 135.87
1、配套配套铝合金龙骨
2、8厚浅木纹冰火板饰面
A.11 天棚工程
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 78.89
1、钢筋混凝土板基层处理
2、配套V60铝合金龙骨
3、L20吊件中距1200
4、600*600铝扣板
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | ㎡ | 4.68
1、钢筋混凝土板基层处理
2、铝合金配套龙骨
3、300*300铝扣板
A.12 门窗工程
12 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | ㎡ | 1.47
1、洞口尺寸：700*2100mm
2、含防火锁、闭门器、防火铰链等特殊五金配件等
13 | 010802001001 | 成品钢制双开门(带观察窗) | ㎡ | 7.56
含制作、安装、运输、五金配件、锁等
14 | 010802001002 | 成品钢制单开门(带观察窗) | ㎡ | 1.89
含制作、安装、运输、五金配件、锁等
15 | 010802001003 | 成品树脂单开门(带百叶) | ㎡ | 3.78
含制作、安装、运输、五金配件、锁等
16 | 010810005001 | 成品铝合金滑轨(帘轨及输液滑轨) | m | 25.67
17 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 31.50
水泥砂浆1:2.5
A.14 其他装饰工程
18 | 011505010001 | 成品车边镜 | ㎡ | 0.35
安装位置：换床缓冲
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
| 011701 | 脚手架工程
19 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 220.15
搭设高度:3.6m以内
脚手架材质:钢管
| 011703 | 垂直运输
20 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 97.32
垂直运输高度：20m以内
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
电气工程
分部分项工程
B4 动力系统
21 | 030404017001 | 配电箱 CCU-ZATL | 台 | 1
1.安装方式：落地明装
2.按箱内元件计价
3.品牌：不低于德力西、正泰、TCL产品
4.箱体参考尺寸600X1800X400
22 | 030404017002 | 配电箱 CCU-IT | 台 | 1
1.安装方式：落地明装
2.按箱内元件计价
3.品牌：不低于德力西、正泰、TCL产品
4.箱体参考尺寸600X1500X400
23 | 030404017003 | 配电箱 CCU-AP | 台 | 1
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.按箱内元件计价
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
3.品牌：不低于德力西、正泰、TCL产品
4.箱体参考尺寸600X600X200
24 | 030404017004 | 配电箱 CCU-AL | 台 | 1
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.按箱内元件计价
3.品牌：不低于德力西、正泰、TCL产品
4.箱体参考尺寸600X400X120
25 | 030404017005 | 配电箱 | 台 | 1
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.按箱内元件计价100A空气开关1个
3.品牌：不低于德力西、正泰、TCL产品
26 | 030404017006 | 配电箱 | 台 | 1
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.按箱内元件计价200A空气开关1个
3.品牌：不低于德力西、正泰、TCL产品
27 | 030412001001 | 3寸LED筒灯（含底盒） | 套 | 2
1.型号规格：1*5W 色温=4000K
2.安装方式：吸顶
3.品牌：不低于佛山照明、三雄极光、飞利浦、雷士产品
28 | 030412001002 | LED防雾筒灯（含底盒） | 套 | 2
1.型号规格：9W 色温=4000K
2.安装方式：吸顶
3.品牌：不低于佛山照明、三雄极光、飞利浦、雷士产品
29 | 030412001003 | LED成品卡式平板灯600*600（含底盒） | 套 | 5
1.型号规格：36W
2.安装方式：吸顶
3.品牌：不低于佛山照明、三雄极光、飞利浦、雷士产品
30 | 030412001004 | LED成品卡式平板灯300*600（含底盒） | 套 | 5
1.型号规格：36W
2.安装方式：吸顶
3.品牌：不低于佛山照明、三雄极光、飞利浦、雷士产品
31 | 030404034001 | 单联单控板把开关（含底盒） | 套 | 7
1.规格：10A~250V
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
2.安装方式：距地1.3米暗装
3.品牌：不低于TCL、鸿雁、松本、西蒙、曼科产品
32 | 030404034002 | 双联单控板把开关 （含底盒） | 套 | 2
1.规格：10A~250V
2.安装方式：距地1.3米暗装
3.品牌：不低于TCL、鸿雁、松本、西蒙、曼科产品
33 | 030404035001 | 安全型二、三孔插座 （含底盒） | 套 | 23
1.规格：10A~250V
2.安装方式：底边距地0.3m安装，配电房使用
3.品牌：不低于TCL、鸿雁、松本、西蒙、曼科产品
34 | 030404035002 | 安全型二、三孔插座（含底盒） | 套 | 3
1.规格：10A~250V
2.安装方式：底边距地1.3m安装
3.品牌：不低于TCL、鸿雁、松本、西蒙、曼科产品
35 | 030404035003 | 安全型二、三孔插座（含底盒） | 套 | 4
1.规格：10A~250V
2.安装方式：底边距地2.0m安装
3.品牌：不低于TCL、鸿雁、松本、西蒙、曼科产品
36 | 030412004001 | 应急照明灯（含底盒） | 套 | 7
1.型号规格：24V LED 3W3
2.安装方式：吸顶安装
3.品牌：不低于三雄极光、奇辉、振辉、奥士达产品
37 | 030412004002 | 疏散出口标志灯（含底盒） | 套 | 2
1.型号规格：24V LED 1W
2.安装方式：距疏散门上方0.1米安装
3.品牌：不低于三雄极光、奇辉、振辉、奥士达产品
38 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 | m | 60.00
1.品牌：不低于桂林国际电缆、 银杉产品
39 | 030408006001 | 电力电缆头 WDZ-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 | 个 | 2
40 | 030411004001 | 管内穿线 铜芯导线 WDZB-GYJS-450/750V-2.5mm2 | m | 232.31
1.品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联产品
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
41 | 030411004002 | 管内穿线 铜芯导线 WDZB-GYJS-450/750V-4mm2 | m | 286.56
1.品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联产品
42 | 030411004003 | 桥架穿线 铜芯导线 WDZB-GYJS-450/750V-4mm2 | m | 427.59
1.品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联产品
43 | 030411004004 | 管内穿线 铜芯导线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm2 | m | 51.90
1.品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联产品
44 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG)电气钢管 JDG20 | m | 117.59
45 | 030411001002 | U-PVC电缆套管De110 | m | 50.00
46 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | m | 29.70
47 | 030411003001 | 槽式电缆桥架200*100 δ=2.0mm | m | 18.94
1.中间加道隔板，含三通、弯头及盖板等配件安装
48 | 030413001001 | 桥架支吊架制作安装 | kg | 9.69
1.材质：型钢综合
49 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 9.69
1.手工除锈后刷红丹防锈漆、调和漆各两遍
防雷及接地装置
50 | 030409002001 | 水平接地体 -25*4热镀锌扁钢 | m | 15.07
51 | 030409008001 | LEB局部等电位端子联接箱 | 台 | 3
1.按国标图集15D502
52 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
分部分项工程
冷水给水系统
53 | 031001003001 | 覆膜薄壁不锈钢给水管DN15 PN=1.0MPa | m | 19.19
含管道冲洗、消毒
54 | 031001003002 | 覆膜薄壁不锈钢给水管 DN20 PN=1.0MPa | m | 4.67
含管道冲洗、消毒
55 | 031001003003 | 覆膜薄壁不锈钢给水管 DN25 PN=1.0MPa | m | 9.48
含管道冲洗、消毒
56 | 031003001001 | 铜质闸阀 DN25 PN=1.0MPa | 个 | 1
排水、废水系统
57 | 031001006001 | PVC-U排水管 dn75 | m | 21.47
58 | 031004003001 | 台式洗脸盆 | 套 | 6
参考品牌不低于东陶、恒洁等品牌
59 | 031004004001 | 拖把池 | 个 | 1
60 | 桂031004021001 | 地漏dn75 | 个 | 4
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
消防水工程
分部分项工程
火灾自动报警工程
61 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 | 个 | 6
1.产品符合当地消防验收标准
2.安装方式：吸顶安装
3.含接线底盒、底座
4.品牌:不低于清华紫光、海湾、北大青鸟产品
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
62 | 030904001002 | 感温火灾探测器 | 个 | 1
1.产品符合当地消防验收标准
2.安装方式：吸顶安装
3.含接线底盒、底座
4.品牌:不低于清华紫光、海湾、北大青鸟产品
63 | 030904007001 | 消防广播扬声器 | 个 | 3
1.产品符合当地消防验收标准
2.安装方式：距地2.6米壁装
3.含接线底盒
4.品牌:不低于北京法安通、海湾、北大青鸟产品
64 | 030901004001 | 喷洒警示装置 | 组 | 1
1.产品符合当地消防验收标准
2.安装方式：距地2.6米壁装
3.含接线底盒
4.品牌:不低于北京法安通、海湾、北大青鸟产品
65 | 030904005001 | 气体灭火光报警器 | 个 | 1
1.产品符合当地消防验收标准
2.安装方式：底边距地2.2米安装
3.含接线底盒
4.品牌:不低于清华紫光、海湾、北大青鸟产品
66 | 030904005002 | 气体灭火声报警器 | 个 | 1
1.产品符合当地消防验收标准
2.安装方式：底边距地2.2米安装
3.含接线底盒
4.品牌:不低于清华紫光、海湾、北大青鸟产品
67 | 030904003001 | 气体灭火紧急启停按钮 | 个 | 1
1.产品符合当地消防验收标准
2.安装方式：底边距地1.6米消火栓箱内安装
3.含接线底盒
4.品牌:不低于清华紫光、海湾、北大青鸟产品
68 | 030507002001 | 气体灭火控制器 | 套 | 1
1.产品符合当地消防验收标准
2.安装方式：底边距地2.2米消火栓箱内安装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
3.含接线底盒
4.品牌:不低于清华紫光、海湾、北大青鸟产品
69 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 台 | 1
4.品牌:不低于清华紫光、海湾、北大青鸟产品
70 | 030411004005 | 火灾报警二总线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 15.70
1.品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联产品
71 | 030411004006 | 管内穿线 铜芯导线 WDZ-BYJ(F)-450/750V-2.5mm2 | m | 15.70
1.品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联产品
72 | 030411004007 | 火灾报警二总线 ZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 23.15
1.品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联产品
73 | 030411004008 | 火灾报警二总线 ZN-RVS-2*2.5mm2 | m | 16.34
1.品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联产品
74 | 030411001003 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 31.49
75 | 030411001004 | 套接紧定式钢管 JDG25 | m | 8.70
喷淋系统
76 | 030901003001 | 吊顶型喷头 | 个 | 12
1.动作温度68℃，K=80，RTI=75(ms),玻璃球直径φ=3mm
77 | 030901001001 | 内外热浸镀锌水喷淋钢管及管件安装 DN80 PN=1.60MPa | m | 2.59
1.连接方式：螺纹连接
2.含水压试验、管道冲洗、通水
78 | 030901001002 | 内外热浸镀锌水喷淋钢管及管件安装 DN65 PN=1.60MPa | m | 3.15
1.连接方式：螺纹连接
2.含水压试验、管道冲洗、通水
79 | 030901001003 | 内外热浸镀锌水喷淋钢管及管件安装 DN50 PN=1.60MPa | m | 2.70
1.连接方式：螺纹连接
2.含水压试验、管道冲洗、通水
80 | 030901001004 | 内外热浸镀锌水喷淋钢管及管件安装 DN40 PN=1.60MPa | m | 2.60
1.连接方式：螺纹连接
2.含水压试验、管道冲洗、通水
81 | 030901001005 | 内外热浸镀锌水喷淋钢管及管件安装 DN32 PN=1.60MPa | m | 10.30
1.连接方式：螺纹连接
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
2.含水压试验、管道冲洗、通水
82 | 030901001006 | 内外热浸镀锌水喷淋钢管及管件安装 DN25 PN=1.60MPa | m | 15.13
1.连接方式：螺纹连接
2.含水压试验、管道冲洗、通水
83 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 5.05
调和漆二道，防锈漆二道
84 | 030815001001 | 管道制作安装 | kg | 29.53
1.材质:角钢
2.调和漆二道，防锈漆二道
85 | 081003002001 | 水灭火控制装置调试（喷淋系统） | 点 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
通风空调工程
分部分项工程
B7 通风空调工程
86 | 030404033001 | 吸顶式暗装通风器TE-22 | 台 | 1
1.自带止回装置
2.最大风量220，配电功率38
87 | 030404033002 | 吸顶式暗装通风器TE-41 | 台 | 4
1.自带止回装置
2.最大风量220，配电功率38
88 | 030701004001 | 室内机天花板内置薄型风管式NKT-22 | 台 | 3
1.Q冷=2.2KW Q热=2.8KW
2.参考品牌不低于格力、美的
89 | 030701004002 | 室内机天花板内置薄型风管式NKT-36 | 台 | 2
1.Q冷=3.6KW Q热=4.2KW
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
2.参考品牌不低于格力、美的
90 | 030701003001 | 多联机新风机FAHU-7-001 | 台 | 1
1.Q冷=14KW Q热=13.7KW
2.参考品牌不低于格力、美的
91 | 030701003002 | 室外机 KT | 台 | 2
1.Q冷=14KW Q热=16.5KW
2.参考品牌不低于格力、美的
92 | 031006013001 | 等离子空气消毒机 220V 50W | 台 | 3
参考品牌不低于新华医疗
93 | 030703007001 | P1单层百叶风口160*160 | 个 | 6
94 | 030703007002 | X1双层百叶风口160*160 | 个 | 6
95 | 030703001001 | 防火阀320*200 | 个 | 1
96 | 030703001002 | 防火阀200*200 | 个 | 2
97 | 030703001003 | 防火阀250*250 | 个 | 1
98 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.0mm以内） | ㎡ | 22.41
矩形风管 周长（2000mm以下）
99 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.75mm以内） | ㎡ | 33.57
矩形风管 周长（800mm以下）
100 | 031208003001 | 橡塑保温 30mm |  | 0.76
101 | 030702007001 | 柔性接头 帆布（皮革） | ㎡ | 0.42
102 | 030704001001 | 通风、防排烟工程检测、调试 | Kw | 50.4
通风、防排烟系统
103 | 030704002001 | 风管漏光试验 | ㎡ | 55.98
漏风试验
104 | 030704002002 | 风管漏风试验 | ㎡ | 55.98
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
∑利 润
医疗气体工程
分部分项工程
医用气体系统
105 | 030801014001 | 铜管 φ40*1.0 | m | 11.81
焊接：硬钎焊
106 | 030801014002 | 铜管 φ20*1.0 | m | 11.81
焊接：硬钎焊
107 | 030801014003 | 铜管 φ15*1.0 | m | 11.81
焊接：硬钎焊
108 | 030801014004 | 铜管 φ10*1.0 | m | 31.04
焊接：硬钎焊
109 | 030801014005 | 铜管 φ8*1.0 | m | 15.52
焊接：硬钎焊
110 | 030807001001 | 球阀 DN10 PN16 | 个 | 4
参考品牌不低于埃美柯、远大阀门
111 | 030807001002 | 球阀 DN8 PN16 | 个 | 4
参考品牌不低于埃美柯、远大阀门
112 | FC020200100001 | 管道支架 | kg | 26.47
型钢
含防锈漆两遍，调和漆两遍
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
智能化工程
分部分项工程
综合布线
113 | 030411002001 | 防火金属线槽 100*50 | m | 9.63
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
114 | 030413001002 | 桥架支吊架制作安装 | kg | 3.88
1.材质：型钢综合
115 | 031201003002 | 金属结构刷油 | kg | 3.88
1.手工除锈后刷红丹防锈漆、调和漆各两遍
116 | 030502012001 | 双口数据插座ON 标准86型 | 个 | 1
1.安装方式：底边距地0.3m墙壁上暗装
117 | 030502012002 | 双口数据插座TN 标准86型 | 个 | 1
1.安装方式：底边距地0.3m墙壁上暗装
118 | 030502012003 | 双口数据插座NP 标准86型 | 个 | 3
1.安装方式：底边距地0.3m墙壁上暗装
119 | 030501010001 | 吸顶无线AP发射终端 | 套 | 2
1.安装方式：吸顶安装
120 | 桂031101110001 | 网络数字式单面电子时钟 | 套 | 2
1.安装方式：底边距地2.5m墙壁上安暗装
121 | 030502005001 | 管内配线六类非屏蔽双绞线 | m | 410.03
122 | 030502005002 | 线槽配线六类非屏蔽双绞线 | m | 400.96
123 | 030411001005 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 401.03
门禁系统
124 | 030507005001 | 门禁读卡器 | 台 | 2
1.安装方式：距地1.5米安装
125 | 030507005002 | 出门按钮 | 台 | 2
1.安装方式：距地1.5米安装
126 | 030507005003 | 电磁锁 | 台 | 2
1.安装方式：距门上0.1米安装
127 | 030404019001 | 门磁开关 | 个 | 2
1.安装方式：距门上0.1米安装
128 | 030411004009 | 铜芯护套导线 RVVP-2*1.0mm2 | m | 51.62
129 | 030411004010 | 铜芯护套导线 RVVP-4*1.0mm2 | m | 26.42
130 | 030411004011 | 铜芯护套导线 RVVP-6*1.0mm2 | m | 26.66
131 | 030411001006 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 67.80
安防监控系统
132 | 030501001001 | 本地电脑 | 台 | 1
133 | 030501001002 | 网络硬盘录像机NVR | 台 | 1
视频储存采用1个NVR(32路16盘位)，3个6T硬盘
134 | 030507008001 | 网络高清半球摄像机400W | 台 | 2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院门诊楼七层CCU装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1.安装方式：吸顶安装
135 | 030502005003 | 管内配线六类非屏蔽双绞线 | m | 211.18
136 | 030502005004 | 线槽配线六类非屏蔽双绞线 | m | 15.43
137 | 030411001007 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 208.18
1 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 17.25
配套封闭底漆
白色无机涂料
部位:UPS
|  | 税费及规费 | 项 | 1