广西骨伤医院增加楼层氧气控制阀门和电子氧气流量计项目招标文件
一、项目名称：
广西骨伤医院增加楼层氧气控制阀门和电子氧气流量计项目
二、项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2023-08
三、项目预算：35040元。
四、项目概况  
（一）项目内容
在各楼层氧气管主管道处增加一个阀门以控制整层楼的氧气管道，在二级减压箱前边增加一个电子流量计，在二级减压箱侧边增加旁通管。共计12处的安装服务，所用材料详见下表：
	序号
	材料名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	气体流量计（上海矽翔）
	12
	个
	
	

	2
	304不锈钢焊接三通
	24
	个
	
	

	3
	304不锈钢焊接弯头
	24
	个
	
	

	4
	304不锈钢焊接变通
	96
	个
	
	

	5
	304不锈钢焊接活接
	96
	个
	
	

	6
	304低压焊接阀门
	24
	个
	
	

	7
	其他辅料（配套）
	1
	项
	
	

	
	合计金额：
	



材料参数：
	参数名称
	参数值
	单位

	流量信号
	最大流量
	200~300
	L/min

	
	始动流量
	≤0.3
	L/min

	
	量程比
	≥30:1
	

	
	精度
	±(2.0+0.5FS)
	%

	
	重复性
	≤1.0
	%

	压力信号
	压力范围
	10~700
	kPa

	
	精度
	±2.5
	%

	工作电源
	8~24VDC(带220VAC适配电源)
	

	输出
	RS485
	

	显示方式
	LED ( 显示瞬时流量、总量)
	

	显示单位
	流量m³ /h或L/min；总量m³ 
	

	显示分辨率
	流量≤0.1L/min或0.01m³/h ，总量≤0.01 m³
	

	
	
	

	键盘
	仪表面板按键
	

	最大工作压力
	≤1.0
	MPa

	最大流量压损
	≤2800
	Pa

	环境温度
	-80
	℃

	介质温度
	-65
	℃

	工作湿度
	<95%RH(无结冰,无凝露)
	

	校准条件
	空气(20℃，101.325kPa)
	

	防护等级
	IP40
	

	通径
	12
	mm

	

	氧气球阀技术参数

	参数名称
	参数值

	连接形式
	焊接

	产品材质
	304 316L

	阀门类别
	工业级

	适用介质
	气

	压力环境
	中高压

	工作温度
	-20-180度

	流动方向
	双向

	驱动方式
	手动



（2） 商务要求
1、验收合格之日起12个月，质保期内设备发生故障或损坏时，中标人应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期回访以及对设备免费定期上门保养；质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其它售后服务按厂家承诺执行。
2、报名资料必须含有：产品名称、产品报价、产品参数、产品图片、投标产品说明书、投标企业法人营业执照、参会人员授权书等资料。
3、定期检查：质保期内每月上门服务不低于两次，对设备进行免费保养，消除潜在故障隐患；
4、故障召修：设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后维修人员半小时内响应，到达现场不超过1小时，24小时值班守候，
5、免费质保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费质保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为招标人提供所需的技术指导。
6、中标人负责安装以及清理全部所产生的垃圾。
7、工期：30天左右。
五、投标文件的编制
1. 投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（1正本5副本）
2. 投标文件的组成  
（1）投标函、投标人情况简介、营业执照和相关资质等级证书副本(复印件)、法定代表人授权委托书（以上文件皆需盖单位鲜章）；
（2）报价及清单（报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费等全部费用。在合同实施时，将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中）；
（3）资格文件；
（4）技术参数响应表，商务要求响应表；
（5）项目实施方案；
（6）投标人信誉证明，相关网站查询截图。
六、投标人资格要求  
1. 本次招标要求投标人须具备相关资质。  
2. 信誉要求。
2.1根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
2.2投标人拟派项目负责人不得是列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的投标人、项目负责人。（以评标阶段全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询信息为准）。
2.3近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）。
3. 其他投标条件要求：  
（1）本项目不接受联合体投标；  
（2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（4）本项目控制价为含税价格，投标人报价默认为含税价。
（5）投标材料请密封，封面请备注联系人的姓名、电话和邮箱，否则视为无效投标。
七、投标文件的递交
1. 投标报名表递交的截止时间为2023年3月23日北京时间18时00分，地点为广西骨伤医院行政办公区（南宁市青秀区东葛路一号锦华大酒店副楼401号房）
1.1 报名联系人及电话：李浩 0771-2622251  17344229910
2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
八、评标办法  
（一）本项目采用竞争性谈判法。
（二）评审原则：
1.评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。
2.评标依据：评委将以招投标文件中的报价及现场协商的报价为评标依据，对投标人的投标报价按最低价进行投票。
（三）评定方法
1.投标人的投标报价按最低价进行投票后，选择最低价中标。
（四）中标候选人推荐原则
评标小组将根据投票，由多到少排列次序。评审小组推荐得票排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以选择排名第三的中标候选人为中标人。
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