
	广西骨伤医院

维修医院供氧管道系统项目市场调研需求参数表



	技术需求参数

（对服务的内容、时间、成果质量等详细要求）

	一、维修内容：

1.核心工作：拆卸所有老旧、损坏、漏气或不符标准的氧气终端配件（包括终端插头、插座（湿式/干式）、密封件、过滤器、减压阀、压力表、快速接头等）。

2.安装新配件：安装全新的、符合下述技术标准的终端配件。所有配件必须为医用级专用产品，材质证明、检测报告齐全。

3.管道处理：对拆卸终端后暴露的管道接口进行清洁、去毛刺、吹扫，确保无污染物。更换损坏或老化的管道连接件。

4.系统调试：更换完成后，对每个终端进行单独测试，并对整个系统进行分段和整体测试。

二、终端配件技术参数要求

1.终端配件技术参数要求：必须完全符合中华人民共和国国家标准GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》及相关的医疗器械管理要求。（具体配件清单见附件）
2.材质：

（1）主要接触气体部件：应采用优质铜合金或不锈钢（如316L），耐腐蚀、抗氧化。

（2）密封件：必须采用医用级硅橡胶或氟橡胶，耐氧气老化、阻燃、无毒性析出。

（3）禁止使用铝、锌等易氧化产生碎屑的材料。

（4）类型与兼容性：新终端必须为“不可互换的德标（DISS）接头”或符合中国现行通用标准的安全专用接头，确保与其他医疗气体接口（如空气、负压）绝对防止误接。插拔寿命≥10,000次。

3.性能要求：

（1）气密性：在0.4MPa工作压力下，保压24小时，压力降不得超过0.5%。

（2）流量要求：终端出口在0.4MPa压力下，单点输出流量必须能稳定达到≥60L/min，以满足呼吸机等大流量设备需求。

（3）安全阀：终端自带或区域管道安全阀启闭灵敏，在设定压力（通常为0.55MPa）下可靠动作。

（4）清洁度：所有部件出厂前必须经过严格脱脂、清洁、干燥，并提供清洁度证明。安装前需进行现场吹扫。

（5）标识：终端面板应有永久、清晰的“氧气”中文及“O₂”符号标识，颜色为白色。

附件：医院供氧管道维修配件清单

序号
产品名称
单位
数量
技术参数
控制价（元）
1
氧气稳压箱

(不含氧气

流量计)

个
14
含安装，接口焊接，旧减压箱拆卸：

(1)采用双回路减压设计，放置气体管道井内墙壁，当一路减压箱阀故障时打开备用减压阀即可供气，保证病区氧气不停气，当一路减压阀流量不够时，打开备用减压阀即可保证大流量供气。

(2)出口设有安全阀确保出口压力符合使用要求。当压力超过规定值时，安全阀自动打开卸压；当卸压后压力低于规定值时，安全阀立即自动回座，以保持压力的稳定，不影响气体运行。

(3)减压箱通过GB/T13927-2008、Q/YYF07-2016标准检验要求，二级箱的管路可承受各种气体工作压力的1.5倍压力，管路不应破裂、泄露、发生形变。

(4)可声光报警，当管路气体压力小于设定欠压值或大于设定的超压值，报警器应进行声光报警。

(5)尺寸<或=500*420*155

★(6)需提供证明符合上述(3)、(4)项要求的检验

报告复印件。

2
氧气终端

(国标)

个
135
含安装，管道对接，旧终端拆除，高度8厘米

参考图：[image: image1.jpg]



3
氧气终端

(德标)

个
185
含安装管道对接，旧终端拆除，高度6.5厘米

参考图：[image: image2.jpg]



三、清洁与院感控制：

1.施工期间必须采取严格的防尘、隔离措施，特别是手术室、ICU等重点区域。

2.所有进场配件需有原包装，施工人员需着洁净工服，工具专用。

3.每日施工结束需清理现场，医疗废物按医院规定处理。

四、时间与工期要求
1.总工期：自合同签订并收到首付款之日起，至全部工程完成并通过最终验收，总日历天数不得超过20天。

2.施工计划：投标方须提供详细的分区域、分时段的施工进度计划表，优先安排手术室、ICU、急诊科等关键科室，并避开医院诊疗高峰时段（通常为夜间或周末），最大限度减少对临床工作的影响。

3.每日工时：服从医院安排，可能在夜间非核心医疗时段进行。

4.延误处罚：因承包方原因导致工期延误，每延误一天，扣除合同总金额的0.1%作为违约金。

	商务要求参数
（对供应商资质、报价、履约、售后等详细要求）

	一.供应商资质
	1.符合政府采购法第二十二条规定的条件；

2.在参加采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.本项目特定要求：

（1）具有独立法人资格，具备有效的《医疗器械经营许可证》（若配件属医疗器械）或相关经营范围。
（2）具备“机电工程施工总承包”或“建筑机电安装工程专业承包”相应等级资质，并具备安全生产许可证。
（3）具备丰富的医院医用气体系统施工经验，需提供近三年内至少3个同类项目（二级甲等以上医院）的成功案例及合同证明。
（4）项目负责人需具备相关专业工程师职称，施工人员需经过专业培训，持证上岗。
4.是否接收联合体投标：□是   ☑否

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：是否面向中小微企业（☑是      □否）

6.是否允许分包/转包：□是   ☑否

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.其他要求：

（如有特殊要求请列举说明，如）

☑供应商具备有效的质量管理体系认证证书；
□供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书；

□供应商具备有效的环境管理体系认证证书。

	二.服务期限和地点
	1.服务期限：自签订合同之日起 20天。

2.服务地点： 南宁市新民路32号 。

	三.合同签订期限
	自成交通知书发出之日起10个工作日

	四.报价要求
	1.报价方式：

（1）☑本项目采用清单单价报价方式：即投标人对完成本项目的所有单项项目进行报价，采购按成交单价实施采购，具体结算金额以实际采购量*单价进行结算。

（2）□本项目采用优惠率报价报价方式：即投标人对采购清单内所有单项进行0%—100%整体优惠，采购按成交结算单价实施采购，成交结算单价=招标控制单价*中标折扣率。

（3）□本项目采用全包总价报价方式：即投标人按完成项目全包价进行报价。
2.报价必须含以下部分，包括：

（1）满足本项目全部采购需求，包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、技术服务、培训等所有费用。

（2）必要的保险费用和各项税金；

	五.质保期
	□无
☑自最终验收合格签字之日起，整体工程及所有更换的配件提供不少于36个月的免费质量保修期。

	六.业绩要求
	□无业绩要求
☑如有近三年完成同类项目业绩（提供项目合同或协议或成交/验收证明材料）

	七.售后服务要求
	1.响应时间：在保修期内，出现任何故障，服务商须在接到通知后30分钟内电话响应，2小时内派工程师到达现场，4小时内解决一般性故障，重大故障提供临时备用方案直至修复。

2.保修范围：免费维修或更换因产品质量或施工质量问题导致的损坏。因人为损坏或不可抗力导致的故障，收取成本费维修。

3.培训：为医院医疗工程科相关人员进行至少一次系统性的日常检查、简易故障识别与应急处理培训。

4.长期支持：保修期后，提供优先、优惠的终身维修服务，并保证能持续供应兼容的备用配件。

	八.验收标准
	1.验收依据：以GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、双方确认的技术方案、本合同条款及配件出厂合格标准为验收依据。

2.分阶段验收：

（1）材料进场验收：所有配件到场后，由院方、监理（如有）和施工方共同查验产品质量证明文件、型号规格。

（2）隐蔽工程验收：管道接口处理等隐蔽环节施工前后，须经院方人员现场确认。

（3）初步验收（单点测试）：每个终端更换完成后，立即进行气密性测试和流量测试，并记录在案，由双方签字确认。

（4）最终验收：A.气密性试验关闭所有终端，将系统充压至设计工作压力（如0.8MPa），保压24小时。精密压力表、保压记录表24小时压力降≤1%设计压力。这是强制性安全指标。B.终端压力测试选择代表性测试点（最远端、最高点、用量最大区域如ICU、手术室），模拟在用氧状态下，测试终端出口压力。医用气体终端检测仪（压力、流量）压力稳定在0.4-0.55MPa范围内，且流量达到要求（通常≥30L/min）时，压力波动<10%。C.报警系统测试模拟故障条件：欠压报警：缓慢排放气体，触发低压报警点（通常<0.36MPa）。超压报警：调节减压阀，触发高压报警点（通常>0.6MPa）。观察中央报警站/区域报警器声光报警报警值准确，声光报警及时、醒目，报警误差在允许范围（如±5%）。D.安全阀测试检查安全阀校验标签或在确保安全前提下进行手动泄压测试（如适用）。目视检查，校验报告在设定压力（如0.65MPa）下能可靠起跳泄压，并有有效期内校验证明。E.标志与安全性检查检查维修区域管道标识（气体名称、流向）、阀门状态标识、管道接地是否恢复完好。检查现场是否清洁。现场巡查清单标识清晰、准确、完整；接地可靠；现场无施工残留。

3.文档交付：交付完整的竣工资料包，包括但不限于：（1）全套终端配件的产品合格证、材质证明、检测报告。（2）更新后的管道系统终端点位布局图。（3）详细的施工记录、测试记录（每个终端的测试数据）。（4）第三方系统检测报告。（5）设备操作与简易维护手册。

	九.付款条件
	1.□无预付款：
中标人完成服务成果交付并由采购人验收通过后，采购人一次性付清合同款，支付前中标人须开具等额增值税发票给采购人，采购人自收到发票之日起 10个工作日内支付采购费用。

2.☑有预付款：
本项目按以下进度付款：

（1）合同签订后支付50%合同款，支付前中标人须开具等额有效增值税发票给采购人，采购人自收到发票后15个工作日内将预付款以对公转账方式支付给中标人；

（2）项目实施完成并通过验收后，双方协商一致，采购人自收到中标人开具发票后15个工作日内支付剩余50%合同款给中标人。

	十.履约保证金
	1.☑本项目无履约保证金
2.□本项目有履约保证金

（1）履约保证金金额：按照合同上限金额的 2% 缴纳；

（2）履约保证金递交方式：在签订合同之前，中标人需把履约保证金足额采用银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式交付。未提交履约保证金的，不予签订本合同。

（3）履约保证金退还：履约保证金在项目验收合格/中标人履行完质保义务后由采购人无息退还。

	十一.知识产权要求
	须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

	十二.保密要求
	1、投标人应承诺遵守知识产权与安全保密有关规定，投标人必须承诺对本项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容；如采购人要求，投标人必须按照采购人的要求签订相关的保密协议。

2、投标人应加强本项目资料的保密管控，必须针对本项目全生命周期涉及的纸质、声音、影像、图像、电子等各种形态资料及其载体的保密管控措施，记录资料由生成到销毁整个生命周期内的使用日志，并根据实际工作情况及时对制度进行调整，资料保密管理制度的建立和修订需得到采购人方的同意后方可实行。

	十三.现场踏勘
	☑不组织

□组织：报名后采购人组织全体投标人统一现场查勘以确保投标人充分知晓项目实施内容，

有关费用由投标人自行承担。
时间：    年   月   日   时   分

联系人及电话：

	十四.其他
	1.本项目中涉及采购的货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

2.相关货物材质、环保等级符合国家强制性或行业标准
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