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第一章 院内询（议）价公告

根据医院工作需要，我院拟对磁共振室精密空调维保服务项目进行院内议价采购，欢迎有意参与的公司前来参加并按要求提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc28359012]
一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-09
2.项目名称：磁共振室精密空调维保服务
3.采购方式：院内询价议价
4.预算（上控）金额：1.9万元（¥19，000.00）
5.服务需求：采购磁共振室精密空调维保服务1项，维保服务内容详见需求参数表。
6.服务期限：自合同签订之日起1年
二、投标的供应商或公司的资格要求：
1.符合政府采购法第二十二条规定的条件；
2.在参加采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3.本项目特定要求：
（1）具备独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，经营范围需包含空调制冷设备的安装、维修或维护保养等相关技术服务。
（2）具备中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，或与设备原厂商有正式授权的售后服务合作协议。
（3）在本地区拥有固定的专业的技术团队和充足的备件库，能提供快速响应服务。。
4.是否接收联合体投标：□是   ☑否
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：是否面向中小微企业（☑是      □否）
6.是否允许分包/转包：□是   ☑否
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、投标文件的编制
1.投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（一个正本贰个副本，正本文件内所有资料均需加盖公司鲜章，副本可为盖章后复印件，如正副本不一致以正本为准）。
2.投标文件的编制：按“第三章 响应文件格式”要求按顺序编制成册；
3.投标文件密封：
（1）供应商应将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可，要求响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件内容）；
（2）密封袋封面注明：项目名称、竞标供应商名称、联系人及电话、联系地址。
四、递交投标文件时间：
2026年3月9日～3月11日（周一至周五上午8:00～12：00，下午3：30～5：30，节假日除外）。逾期将不再受理。
五、递交投标文件地点：
地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼401室。
六、议价时间及地点：
项目实行电话议价，具体时间另行通知。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: bookmark15]地    点：广西骨伤医院采购办
[bookmark: _GoBack]联系方式：0771-2622251
电子邮箱：gxgsyycgb@163.com
 
附件：询（议）价采购文件（ 磁共振室精密空调维保服务）
2026年3月9日
广西骨伤医院



第二章  采购需求
[bookmark: OLE_LINK3]采购需求一览表： 
	技术需求参数

	本次年保服务方案确保广西壮族自治区中医骨伤科研究所核磁共振精密空调系统长期稳定运行，保障机房恒温恒湿环境的连续性与精确性；预防设备突发故障，延长设备使用寿命；提升系统运行效率，降低能耗；满足医疗环境对空气洁净度、温湿度控制精度的高标准要求。具体包括以下内容：
一、设备基本信息及技术参数
1.设备配置：
风冷式机房精密空调：型号 COOLBLADE DAO035，单台制冷量 36.2kW。
2.运行环境要求：
（1）室内温湿度控制范围：温度 22±1℃，相对湿度 50±5%RH。
（2）外部环境适应能力：室外运行温度-10℃~+45℃。
（3）电源要求：380V±10%，50Hz，三相五线制。
二、维护保养周期规划 
实行“二级维护体系”：半个月巡检（每月 2 次）、年度深度维护。
（一）日常巡检（半个月 1 次，每月 2 次） 
由专业维保单位技术人员执行，频率为半个月一次外观检查，半个月一次详细状态记录 
1.检查内容：
（1）控制面板显示是否正常，有无报警代码（如 E1 高压、E3 加湿异常等）。
（2）运行电流、电压是否在额定范围内。
（3）出风温度/湿度与设定值偏差是否≤±0.5℃/±3%RH。
（4）室内外机运行声音是否平稳，无异响（压缩机、风机）。
（5）地板下送风口无堵塞，回风滤网表面无积尘。
（6）冷凝水排水通畅，接水盘无积水、无藻类滋生。
（7）加湿罐水位可视窗清晰，无结垢迹象。
（8）室外机冷凝器要使用高压水枪清洗。
2.记录要求： 
填写《精密空调日巡检表》，包括时间、设备编号、运行参数、异常现象、处理措施，存档备查。
（二）每半个月月保养（每月 2 次）由专业维保单位技术人员执行。
1.室内机部分：
（1）拆卸并清洗初效过滤器（G4 级），晾干后装回，污染严重则更换。
（2）检查电极加湿罐（SDA0351）或红外加湿灯管（LY-CRA 系列）工作状态，测量加湿电流。
（3）清理加湿罐内壁水垢，检测加湿进水电磁阀启闭响应时间（应＜2s）。
（4）检查加热器电阻值，确认无断路、短路，表面无氧化。
（5）测量送风 EC 风机转速反馈信号，校准风压传感器零点。
（6）检查 DDC 控制器各 I/O 模块输入输出状态，更新运行日志。
2.制冷系统检查：
（1）检测高低压压力（R410A 系统：高压 3.0~3.5MPa，低压 0.8~1.1MPa）。
（2）测量压缩机电流，对比铭牌额定值，偏差＞15%需排查原因。
（3）检查膨胀阀开度调节性能，观察过热度是否维持在 6~10℃。
（4）检查气液分离器是否有结露异常，判断是否存在带液运行。
3.风道与环境：
（1）清理地板下方送风通道杂物，确保静压箱密封良好。
（2）检查回风格栅清洁度，必要时使用吸尘器深层清理。
（3）核实机房密封性，防止外部湿热空气渗入。
4.电气安全检测： 
（1）紧固主回路接线端子（压缩机、风机、电加热等）。
（2）测量绝缘电阻（≥5MΩ）。
（3）检查漏电保护装置动作阈值（≤30mA）。
（三）年度深度维护（每年一次） 
由专业维保单位技术人员执行 
1. 全面保养： 
（1）对蒸发器组件，使用专用翅片清洗剂喷洗，清除深层积尘与油污。
（2）更换加湿系统耗材：SDA0351 更换电极加湿罐，LY-CRA 系列更换红外加湿灯管及反射 
罩。
（3）检查压缩机接线柱密封性，测量绕组直流电阻平衡性（三相偏差＜5%）。
（4）对冷凝器（室外侧）进行高压水枪冲洗（水压≤2MPa），恢复换热效率。
2. 制冷剂系统维护：o 
（1）抽真空至绝对压力≤50Pa，保压 24 小时检测泄漏率（允许下降≤10%）。
（2）如发现泄漏，使用电子检漏仪定位焊点或阀门位置，补焊后重新抽空充注。
（3）补充制冷剂前称重回收原有冷媒，按铭牌标注量精准加注（误差±5%）。
3. 控制系统高级诊断：
（1）升级 DDC 控制器固件至最新版本（需备份原参数）。
（2）执行自动校准程序：温度传感器、湿度传感器、压力变送器。
（3）模拟故障测试报警联动功能（如高温告警触发短信通知）。
（4）检查 Modbus 通讯链路稳定性，PING 延迟＜100ms。
4. 能效评估 
(1)记录全年累计运行小时数、耗电量（kWh）、制冷总量（kW·h）。
(2)计算全年平均能效比（EER = 总制冷量 / 总耗电量），目标值≥3.2。
五、免费更换关键部件，清单如下： 
初效过滤器、电极加湿罐、红外加湿灯管、压缩机润滑油、控制器保险丝

	商务要求参数

	供应商资质
	1.符合政府采购法第二十二条规定的条件；
2.在参加采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3.本项目特定要求：
（1）具备独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，经营范围需包含空调制冷设备的安装、维修或维护保养等相关技术服务。
（2）具备中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，或与设备原厂商有正式授权的售后服务合作协议。
（3）在本地区拥有固定的专业的技术团队和充足的备件库，能提供快速响应服务。
4.是否接收联合体投标：□是   ☑否
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：是否面向中小微企业（☑是      □否）
6.是否允许分包/转包：□是   ☑否
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	服务期限和地点
	1.服务期限：自签订合同之日起 1 年。
2.服务地点： 南宁市新民路32号 。

	合同签订期限
	自成交通知书发出之日起10个工作日

	报价要求
	1.报价方式：
本项目采用全包总价报价方式：即投标人按完成项目全包价进行报价。
2.报价必须含以下部分，包括：
（1）满足本项目全部采购需求，包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、技术服务、培训等所有费用。
（2）必要的保险费用和各项税金；

	业绩要求
	如有近三年完成同类项目业绩（提供项目合同或协议或成交/验收证明材料）

	售后服务要求
	1、提供7×24小时的技术服务专线电话，及时响应用户需求，提供优质可靠的服务。
2、故障分级响应：
一级故障（停机类）：压缩机不启动、严重泄漏、主控失灵 → 2 小时内到场处置。
二级故障（降效运行）：单压缩机失效、加湿异常 → 8 小时内响应。
三级故障（预警类）：滤网堵塞提示、轻微偏离设定值 → 下次计划维护时处理。
3、应急保障措施： 
（1）配置临时移动式恒温恒湿机组（制冷量≥20kW）作为备用支援。
（2）关键负载区域部署无线温湿度记录仪，实现多点监测冗余。
（3）与厂家签订 SLA 服务协议，保证 4 小时紧急技术支持到达现场。

	付款条件
	按年度支付，乙方收到甲方款项前，开具等额有效增值税发票。








第三章  响应文件格式

一、 外层包装封面格式：


响 应 文 件

项目名称：磁共振室精密空调维保服务
项目编号：GXGSYY-CGB-CWYYB-2026-02
供应商名称（盖章）：
供应商地址：
联系人及电话：

（开标时才能启封）


[bookmark: _Toc326217567][bookmark: _Toc301424941]二、 响应文件封面格式：
正本/副本


响 应 文 件



项目名称：磁共振室精密空调维保服务
项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-09            
供应商名称（盖章）：                              
供应商地址：                                      
日期：        年       月       日




目   录

（1）营业执照、法人证书（自然人除外）等资质材料（按询价公告中供应商资格要求提供复印件加盖公章）
（2）授权委托书及受委托人身份证复印件（委托代理人投标必须提供）
（3）2025年1月至12月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据或完税证明复印件；（4）2025年1月至12月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证）
（5）投标人2025年财务审计报告或开户银行资信证明。
     （以上材料均须按政府采购要求加盖公章）
四、维保服务方案（对照采购需求提供详细维保服务方案，格式自拟）..............
五、项目实施人员一览表................................................
六、业绩材料（如有）....................................................
七、其他供应商认为提交采购人的佐证材料（如有）..........................















一、投标函
投标函
致：广西骨伤医院：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                          。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按采购需求参数的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细知晓审查全部采购需求文件各项条款并承诺完全满足并执行采购文件中技术及商务需求参数；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与标的一切数据或资料；
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺。


法定代表人（签字）：                                                                  
供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 





二、报价表：

竞  标  报  价  表
 
项目名称：                                                      
项目编号：                                                      
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	磁共振室精密空调维保服务
	1
	项
	
	
	

	
	合计金额大写：人民币           （￥           ）


1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。



法定代表人或委托代理人（签字/签章）：                  
供应商名称（盖章）：                              
日期：     年     月    日 



三、资质材料
（1）营业执照、法人证书（自然人除外）等资质材料（按询价公告中供应商资格要求提供复印件加盖公章）；


（2）授权委托书及受委托人身份证复印件；（如委托代理投标须提供）（格式如下）

法定代表人授权书

广西骨伤医院：
兹授权        为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购(项目编号：      )采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 


被授权人身份证
（国徽面）


被授权人身份证
（头像面）






授权单位（盖章）：                       
法定代表人（签字）：                     
签发日期：      年    月    日



（3）2025年1月至12月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据或完税证明复印件、2025年1月至12月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证）


（4）投标人2025年财务审计报告或开户银行资信证明




























四、维保服务方案：（对照采购需求提供详细维保服务方案，格式自拟）



五、项目实施人员一览表

项目实施人员一览表
（拟投入人员及其技术资格一览表）
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	社保编号
	是否符合项目实施资质

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1.如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
    2.供应商应随表附人员相关资质、证书等材料复印件

法定代表人或委托代理人（签字）:                      
供应商名称（盖章）：                              
日期：     年     月    日








六、业绩材料，供应商认为可以证明其能力或业绩的材料。
业绩情况一览表

	序号
	采购人名称
	成交项目名称
	成交日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料（成交公告或合同协议）。


投标人名称（公章）：                        
年    月    日

七、其他供应商认为提交采购人的佐证材料（如有）
1

